附件：

污泥脱水设施主要参数及设备表

一、主要参数

| 设备名称： |  | 叠螺式污泥脱水机 |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 技术性能参数 |
| 现场 条件 | 环境温度（℃） | -5～40℃ |
|  | 进泥浓度 | 2000mg/L～50000 mg/L (即：0.2%～5%) |
|  | PH 值 | 6～9 |
| 设计 参数 | 脱水能力 | 18~30kg- DS /h、双轴 |
|  | 出泥含水率 | 75～83％ |
|  | 固体回收率 | >95％ |
|  | 絮凝剂投加量 | 3～6 g- PAM / Kg- DS（常用絮凝剂浓度0.1%~0.2%） |

## 二、主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碟螺脱水机 | 绝干污泥量30kg/h、双轴，全不锈钢轴、碟片、机身，全低噪卧式减速机。自控系统（变频系统0.75kw，2组220V回路、5组380V回路，需配断路器、带接触器、热保），配置详见技术要求及参数表 | 台 | 1 |  |
| 2 | 加药装置 | 溶药桶容积：1000L、材质PE，含机械搅拌系统（卧式搅拌机功率0.55kw、55r/min、不锈钢轴）；双泵（1用1备），单泵流量200L/h。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 污泥泵 | 5m³/h，功率2.2kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 场地平整 | 位置：钢结构沉淀池与设备间中间绿化带，砖砌挡墙、混凝土浇灌地坪，尺寸7*3.0m（面积21㎡）。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 脱水设备间 | 位置：钢结构水池与设备间中间绿化带，尺寸7*3.0m（面积21㎡）。墙体及屋顶轻质防火棉夹心板。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配套管阀 | UPVC材质，ø32～110mm。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 配套电缆电线 | 站内配套、含套管。室内照明。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装及辅材 | 含安装调试，墙体、顶板开孔，给排水安装，场地恢复，安装支架等配件。 | 项 | 1 |  |